АКО-14212

КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ С ДВУМЯ РЕЛЕ (КОМПРЕССОР + ОТТАЙКА ИЛИ ВЕНТИЛЯТОР) И ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ

# СОДЕРЖАНИЕ

- Общее описание.							стр. 3

- Технические данные.						стр. 3

- Установка.								стр. 3

- Функции лицевой панели.					стр. 4

- Установка температуры.					стр. 4

- Программирование.						стр. 4

- Описание параметров.						стр. 5

- Сообщение на дисплее.						стр. 6

- Обслуживание.							стр. 6

- Предупреждение.						стр. 7

- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.

Может применяться как термостат холодильного оборудования для контролирования функциональных циклов (соленоид, компрессор = выход на реле СOOL (охлаждение).

Второе реле (выход R2) может применяться для:

  - контроля электрической оттайки;

  - контроля оттайки горячим паром;

  - контроля вентилятора.

Модели:

| Модель | Установка | Реле | Потр. напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| АКО-14212 | Панель | COOL: 8А, cos = 1(SPST NO) R2: 8А cos = 1 (SPDT) | 12В, +-15%, 173mA |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Диапазон температуры					-500С до 990С

## Вход датчика NТС						см. АКО – 149хх

Точность контроллера					+-10С

Чувствительность датчика

при 250С							+-0,40С

Температура окружающей среды				50С до 500С

Температура хранения					-300С до 700С

- с независимой установкой

- с характеристиками автоматического

функционирования тип 1.В

Классификация контроллеров	- применяемый только в чистых условиях

- логически средний класс программного

обеспечения А

3. УСТАНОВКА.

3.1. Контроллер.

Термометры и термостаты должны устанавливаться в местах, защищенных от вибрации, попадания воды и коррозийных газов, а также, где температуры окружающей среды не превышает значений, указанных в технических данных.

Для достижения уровня защиты IP 65 необходимо проверить соединения по периметру между прибором и вырезом на панели, в который должен устанавливаться прибор.

3.2. Датчик.

Для получения правильных данных датчика, он должен быть установлен в месте, не подверженному тепловому влиянию, температура которого отличается от температуры, которую надо измерить и контролировать.

На диаграмме показано правильное соединение датчика.

3.3. Соединение (подключение).

Датчик вместе с проводом никогда не должен прокладываться в том же кабелепроводе, что и силовые, контрольные электрические схемы.

Кабели провода могут быть удлинены, не вызывая каких-либо отклонений.

3.4. Установка на панель.

Для установки прибора поместите крепление 1 через пазы 2, как показано на рис. Переместите крепление по направлению стрелки. Нажмите лапку 3 для перемещения крепления в противоположном направлении стрелки.

4. ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.

UP – При нажатии кнопки в течение 5 секунд активируется функция ручной оттайки, которая будет длиться в течение запрограммированного времени. При нажатии кнопки менее 5 секунд на дисплее появится температура датчика 2.  Во время программирования с помощью этой кнопки можно увеличить отображаемое значение.

DOWN - Нажмите в течение 5 секунд для отображения меню установки температуры. Во время программирования с помощью этой кнопки можно уменьшить отображаемое значение.

UP+DOWN – При одновременном нажатии в течение 10 секунд осуществляется вход в меню программирования.

UP+DOWN – Для занесения в память необходимо нажать одновременно.

Индикаторы LED:

LED 1 постоянный: индикатор активации оттайки.

LED 2 постоянный: индикатор включения реле .

LED 2 мигающий: индикатор программирования параметров или уставки.

5. УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Фабричное значение  уставки температуры  – 00С.

Нажмите кнопку DOWN в течение 5 секунд. На дисплее появится текущее значение уставки, и замигает индикатор LED  2.

Используйте кнопки UP или DOWN для изменения значения уставки.

Нажмите кнопки UP и DOWN одновременно для занесения нового значения в память.

После этого индикатор автоматически вернется к отображению температуры, индикатор LED 2 перестанет мигать.

Примечание: если в течение 25 секунд не была задействована ни одна кнопка на любой вышеописанной стадии программирования, контроллер автоматически вернется к отображению температуры, при этом не сохранив внесенных изменений уставки.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Программирование параметров должно производиться только квалифицированным персоналом.

Программируемые параметры:

Уровень1:

- Нажмите одновременно кнопки UP + DOWN в течение 10 секунд. Загорится индикатор LED 2, и на дисплее появится первый параметр “С0”.

- Используйте кнопки UP или DOWN для перехода к следующему или предыдущему параметру соответственно.

- В последнем параметре, ЕР, при одновременном нажатии кнопок UP+DOWN контроллер автоматически станет отображать температуру, и индикатор LED 2 перестанет мигать.

Уровень 2:

- Для отображения текущего значения любого параметра перейдите к нужному параметру и нажмите одновременно кнопки UP+DOWN. Как только появится значение параметра на экране, нажмите кнопку UP или DOWN для изменения значения. Нажмите одновременно кнопки UP+DOWN для сохранения нового значения.  Программирование вернется к уровню 1 (параметры).

Примечание: если в течение 25 секунд не была задействована ни одна кнопка на любой вышеописанной стадии программирования, контроллер автоматически вернется к отображению температуры, при этом не сохранив внесенных изменений значения параметров.

7. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ.

Для программирования уставки см. «Установка уставки температуры».

Значения в колонке DEF – значения, установленные производителем, которые могут быть применены с помощью параметра Р3.

Параметры разделены на 5 групп в соответствии с их функциями:

-контроль охлаждения (компрессор);

- контроль оттайки (электрический нагрев/оттайка горячим паром);

- контроль вентилятора испарителя;

- общее состояние оборудования.

Датчики соответственно разделены на:

Датчик 1 – для контроля температуры камеры.

Датчик 2 – для температуры испарителя.

Параметры контроля охлаждения (компрессор,…)

| Параметр | Описание | Диапазон | Значение DEF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |
| С0 | Калибровка датчика (несовпадение) Увеличение t/уменьшение до температуры, определяемой термостатом, для установки щупа к настоящему значению | -20С | +20С | 0С |
| С1 | Дифференциал (Несовпадение) Увеличение или уменьшение температуры, указанной уставкой для функционирования реле. | 1С | 20С | 2С |
| С2 | Макс. значение уставки Значение уставки не может превышать данного уровня; в случае, если температура превышает С2, происходит активация сигнала неисправности температуры АН. | ххС | 990 С | 990 С |
| С3 | Мин. значение уставки. Значение уставки не может быть ниже данного уровня, в случае, если температура ниже С3, происходит активация сигнала неисправности AL. | -50С | ххС | -50С |
| С4 | Тип задержки для защиты компрессора: 0 = (выкл./вкл.): Задержка включения реле после последней дезактивации 1 = (вкл.): Задержка включения реле после температурной активации. | 0 | 1 | 0 |
| С5 | Длительность задержки Количество значений выбирается в параметре С4 | 0мин. | 99мин. | 0мин. |
| С6 | Состояние реле COOL в случае неисправности датчика 1. 0=Выкл. 1= Вкл. 2= Последовательность (Выкл./Вкл.) как запрограммированно в параметрах С7 и С8. | 0 | 2 | 1 |
| С7 | Время включения реле COOL в случае неисправности датчика 1. Период, в который реле контроллера включено (т.е. компрессор включен). При программировании С7=0 С8=0, реле всегда будет отключено. | 0мин. | 99мин. | 10мин. |
| С8 | Время отключения реле COOL в случае неисправности датчика 1. Период, за который реле контроллера отключено (компрессор отключен). При программировании С8=0 С7=0 реле всегда будет включено. | 0мин. | 99мин. | 10мин. |

Параметры контролирования оттайки

(Электрический нагрев Р6=1 или горячим паром Р6=2)

| d0 | Частота оттайки Время между 2 включениями оттайки | 0ч. | 99ч. | 6ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | Длительность оттайки В этот период светится индикатор оттайки LED 1 | 0мин. | 99мин. | 30мин. |
| d2 | Тип сообщения во время оттайки 0 = отображение текущей температуры 1 = отображение температуры при включении оттайки 2 = сообщение “def” | 0 | 2 | 2 |
| d3 | Максимальное дополнительное время сообщений после оттайки По окончании оттайки контроллер вернется к отображению температуры | 0мин. | 99мин. | 5мин. |
| d4 | Температура датчика 2 по окончании оттайки Функционирует, если Р6=1 или Р6=2 | -500С | 990С | 80С |
| d5 | Оттайка 0 = нет, первая оттайка будет производиться в соответствии с d0 1 = да, первая оттайка будет производиться в соответствии с d6. | 0 | 1 | 0 |
| d8 | Калькуляция времени между периодами оттайки 0 = общее реальное время 1 = суммарное время функционирования компрессора | 0 | 1 | 0 |
| d9 | Время стекания конденсата Время, в течение которого компрессор и R2 выключены по окончании оттайки. Функционирует во всех опциях Р6 | 0мин. | 99мин. | 1мин. |

Параметры контролирования вентилятора испарителя (Р6 = 0)

| F0 | Выключение вентилятора по температуре датчика 2 Функционирует, если Р6 = 0 | -500С | 990С | 40С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Дифференциал датчика 2 (и авария) Понижение температуры ниже температуры выключения датчика 2 (F0), при которой включается реле R2 Функционирует, если Р6 = 0 и Р4 = 1. | 10С | 500С | 20С |
| F2 | Функционирование при выключенном компрессоре Если F2 установлено на 0 = нет, тогда вентилятор остается выключенным при выключенном компрессоре. Никак не влияет во время оттайки. Функционирует, если Р6 = 0 | 0 | 1 | 1 |
| F3 | Выключение во время оттайки, только при Р6 = 0 Если F3 установлено на 1 = да, тогда вентиляторы остаются выключенными во время оттайки. Функционирует при Р6 = 0. | 0 | 1 | 1 |
| F4 | Задержка включения после оттайки, только при Р6=0. Время, в течение которого вентиляторы остаются выключенными после оттайки (если выше, чем d9) Функционирует при Р6 = 0 | 0мин. | 99мин. | 3мин. |

Параметры общего состояния оборудования

| Р1 | Задержка всех функций Задержка всех функций во время получения прибором электрического питания | 0мин. | 99мин. | 0мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р2 | Блокировка запрограммированных параметров 1 = да, блокировка возможности изменения запрограммированных параметров 0 = отмена предыдущей команды | 0 | 1 | 0 |
| Р3 | Возврат к первоначальным параметрам 1 = да, заменяет все параметры прибора на значения, указанные в колонке DEF, и выходит из программирования. |  | 1 |  |
| Р4 | Подключение датчика 2 Если не требуется функционирование датчика испарителя, установите параметр на 0.ю | 0=нет | 1=да | 1=да |
| Р6 | Реле 2 подсоединено к: Функции реле R2: 0 = контроль вентилятора; 1 = электрическая оттайка; 2 = оттайка горячим паром | 0 | 2 | 1 |
| ЕР | Выход из программирования. |  |  |  |

Примечание: при изменении параметров новые значения применятся только после окончания полного цикла программирования. Если вы хотите применить их немедленно, следует выключить прибор и включить снова.

8. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ.

| Дисплей | Состояние индикатора | Описание |
| --- | --- | --- |
| df | Постоянный | Индикатор активации оттайки. Для отображения сообщения “def” на дисплее во время оттайки, необходимо установить параметр d2 на 2 |
| AL | Мигает с температурой | Температура ниже минимального уровня уставки (С3). |
| AH | Мигает с температурой | Температура выше максимального уровня уставки (С2) или между 990С и 1100С |
| Е1 | Постоянный | Короткое замыкание датчика 1, открытая схема, >1100C или < -550C Ручная/запрограммированная автоматическая оттайка продолжается. Автоматический возврат после открывания датчиков, без необходимости отключать прибор для основного напряжения. |
| Е2 | Постоянный или мигающий с Е1 | Короткое замыкание датчика 2 (открытая схема, температура >1100C или <-550C) Сообщение Е2 не будет появляться на дисплее, если параметр Р4 установлен на 0. При отображении сообщения Е2, температура датчика 1 продолжает мигать. Функционирование оборудования при данных условиях будет таким, как если бы параметр Е4 был установлен на 0 (датчик 2 не подсоединен) Автоматический возврат после открывания датчиков, без необходимости отключать прибор для основного напряжения. |
| Е1/Е2 | Мигающий | Функционирование оборудования такое же как и Е1. |
| ЕЕ | Постоянный | Ошибка памяти |

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Промывайте поверхность контроллера водой с мылом, применяя мягкую губку. Не применяйте порошки, бензин, спиртовые растворы или растворители.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Неправильная эксплуатация прибора приводит к нарушению правил безопасности.

Для нормальной работы прибора применяйте только щупы типа NTC, поставляемые фирмой АКО.

При удлинении датчика с мин. сечением 0,5 мм2 до 100м отклонение составит 0,250С между -400С и +200С.