КОНТРОЛЛЕРЫ С 3 РЕЛЕ И 2 ДАТЧИКАМИ: АКО-14312, АКО-14530,

АКО-14323, АКО14632

# СОДЕРЖАНИЕ

- Общее описание.							стр. 3

- Технические данные.						стр. 3

- Установка.								стр. 3

- Функции лицевой панели.					стр. 4

- Установка температуры.					стр. 4

- Программирование.						стр. 4

- Описание параметров.						стр. 5

- Сообщение на дисплее.						стр. 6

- Обслуживание.							стр. 6

- Предупреждение.						стр. 7

- ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.

Контроллеры АКО для холодильных установок, предназначенные для контроля циклов функционирования (соленоид, компрессор = выход на реле охлаждения), функционирования вентиляторов испарителя (выход на реле вентилятора) и циклов оттайки с помощью электрического тепла или перепуском горячего пара (выход на реле оттайки).

Приборы этой серии имеют два входа , один – для подключения датчика для контролирования температуры охлаждения камеры (1ТЕМ), другой – для подключения датчика контролирования температуры испарителя (2DEF).

Модели:

| Модель | Установка | Реле | Потр. напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| АКО-14312 | Панель | COOL: 8A* cos=1(SPST NO) FAN: 5A* cos=1 (SPST NO) DEF: 8A* cos= 1 (SPDT) | 12В, +-10%, 160mA |
| AKO-14323 | Панель | COOL: 8A* cos=1(SPST NO) FAN: 5A* cos=1 (SPST NO) DEF: 8A* cos= 1 (SPDT) | 230В +-10%, 11,1mA |
| AKO-14530 | Панель |  |
| AKO-14632 | Поверхность | COOL: 16A* cos=1(SPST NO) FAN: 5A* cos=1 (SPST NO) DEF: 8A* cos= 1 (SPDT) | 230В +-10%, 12mA |

* - для каждого реле определен максимальный ток, если подключено более одного реле, общая сумма тока (COOL+FAN+DEF) не должна превышать 17А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Диапазон температуры					-500С до 990С

## Вход датчика NТС					см. АКО – 149xx

Точность контроллера					+-10С

Чувствительность датчика при 250С			+-0,40С

Температура окружающей среды			50С до 500С

Температура хранения					-300С до 700С

Категория установки					II в соответствии со стандартом

CEI 664

Визуализация						3х7сгементный, высота цифр 13мм,

3 красных индикатора состояния

реле.

3. УСТАНОВКА.

3.1. Контроллер.

Термометры и термостаты должны устанавливаться в местах, защищенных от вибрации, попадания воды и коррозийных газов, а также, где температуры окружающей среды не превышает значений, указанных в технических данных.

Для достижения уровня защитой IP 65 необходимо проверить соединения по периметру между прибором и вырезом на панели, в который должен устанавливаться прибор.

3.2. Датчик.

Для получения правильных данных датчика, он должен быть установлен в месте, не подверженному тепловому влиянию, температура которого отличается от температуры, которую надо измерить и контролировать.

На диаграмме показано правильное соединение датчика.

3.3. Соединение (подключение).

Датчик вместе с проводом никогда не должен прокладываться в том же кабелепроводе, что и силовые, контрольные электрические схемы.

Кабели провода могут быть удлинены, не вызывая каких-либо отклонений.

3.4. Установка на панель.

Для установки прибора поместите крепление 1 через пазы 2, как показано на рис. Переместите крепление по направлению стрелки. Нажмите лапку 3 для перемещения крепления в противоположном направлении стрелки.

4. ФУНКЦИИ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.

UP – при нажатии в течение 5с. активируется ручная оттайка, которая будет функционировать в течение заданного времени. При нажатии меньше 5с. на дисплее высветится температура датчика 2.

Во время программирования с помощью этой кнопки можно увеличить отображаемое значение.

В модели АКО-14312 с помощью этой кнопки можно выключить звуковой сигнал аварии.

DOWN – при нажатии в течение 5 секунд высветится уставка температуры. Во время программирования с помощью этой кнопки можно уменьшить отображаемое значение.

В модели АКО-14312 с помощью этой кнопки можно выключить звуковой сигнал аварии.

UP+DOWN – При одновременном нажатии в течение 10 секунд осуществляется вход в меню программирования.

Индикаторы LED:

LED 1 постоянный: индикатор последней оттайки, отключенной по времени.

LED 2 постоянный: индикатор программирования параметров.

LED 2 мигающий: программирование уставки.

LED 3 постоянный: включение реле охлаждения (COOL).

мигающий: в соответствии с температурой, определяемой датчиком 1ТЕМ должно было произойти включение реле охлаждения, но оно не включилось, т.к. это запрограммировано в параметрах.

LED 4 постоянный: включение реле вентилятора.

мигающий: в соответствии с температурой, определяемой датчиком 2DEF должно было произойти включение реле вентилятора, но оно не включилось, т.к. это запрограммировано в параметрах.

LED 5 постоянный: DEF реле включения оттайки.

5. УСТАВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Фабричная значения  уставки 1 и 2 температуры  – 00С.

Нажмите кнопку DOWN в течение 5 секунд. На дисплее появится меню значение  уставки, и замигает индикатор LED  2.

Используйте кнопки UP или DOWN для изменения уставки до необходимого значения

Нажмите кнопки UP и DOWN одновременно для занесения нового значения в память. После этого индикатор автоматически вернется к отображению температуры, индикатор LED 2 перестанет мигать.

Примечание: если в течение 25 секунд не была задействована ни одна кнопка на любой вышеописанной стадии программирования, контроллер автоматически вернется к отображению температуры, при этом не сохранив внесенных изменений уставки.

6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Программирование параметров должно производиться только квалифицированным персоналом.

Программируемые параметры:

Уровень1:

- Нажмите одновременно кнопки UP + DOWN в течение 10 секунд. Замигает индикатор LED 2, и на дисплее появится первый параметр “С0”.

- Используйте кнопки UP или DOWN для перехода к следующему или предыдущему параметру соответственно.

- В последнем параметре, ЕР, при одновременном нажатии кнопок UP+DOWN контроллер автоматически станет отображать температуру, и индикатор LED 2 больше не будет гореть постоянно.

Уровень 2:

- Для отображения текущего значения любого параметра перейдите к нужному параметру и нажмите одновременно кнопки UP+DOWN. Как только появится значение параметра на экране, нажмите кнопку UP или DOWN для изменения значения. Нажмите одновременно кнопки UP+DOWN для сохранения нового значения.  Программирование вернется к уровню 1 (параметры).

Примечание: если в течение 25 секунд не была задействована ни одна кнопка на любой вышеописанной стадии программирования, контроллер автоматически вернется к отображению температуры, при этом не сохранив внесенных изменений значения параметров.

7. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ.

Для программирования уставки см. «Установка температуры (уставка)».

Значения в колонке DEF – значения, установленные производителем. Чтобы установить значения производителя, необходимо произвести сброс с помощью параметра Р3, в этом случае все значения автоматически заменятся на значения, указанные в колонке DEF.

Все параметры разделены на 5 групп в соответствии с выполняемой функцией:

-контроль охлаждения (компрессор);

-контроль оттайки (электричеством/горячим паром);

-контроль вентилятора испарителя;

-контроль аварии по температуре;

-общее состояние оборудования.

Датчики: датчик 1 – контроль температуры камеры;

датчик 2 – температура испарителя.

| Параметр | Описание | Диапазон | Значение DEF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |
| С0 | Калибровка датчика (несовпадение) Увеличение t/уменьшение до температуры, определяемой термостатом, для установки датчика к настоящему значению | -20С | +20С | 0С |
| С1 | Дифференциал (Несовпадение) Увеличение или уменьшение температуры, указанной уставкой для функционирования реле. | 1С | 20С | 2С |
| С2 | Макс. значение уставки Значение уставки не может превышать данного уровня. | ххС | 1500 С | 1500 С |
| С3 | Мин. значение уставки. Значение уставки не может быть ниже данного уровня. | -50С | ххС | -50С |
| С4 | Тип задержки для защиты компрессора: 0 = (выкл./вкл.): Задержка включения реле после последней дезактивации 1 = (вкл.): Задержка включения реле после температурной активации. | 0 | 1 | 0 |
| С5 | Длительность задержки Количество значений выбирается в параметре С4 | 0мин. | 99мин. | 0мин. |
| С6 | Состояние реле охлаждения в случае неисправности датчика 1 0=Выкл. 1= Вкл. 2= Последовательность (Выкл./Вкл.) как запрограммировано в параметрах С7 и С8. | 0 | 2 | 0 |
| С7 | Время включения реле охлаждения в случае неисправности датчика 1. Период, в который реле контроллера включено (т.е. компрессор включен). При программировании С7=0 С8=0, реле всегда будет отключено. | 0мин. | 99мин. | 10мин. |
| С8 | Время отключения реле охлаждения в случае неисправности датчика 1. Период, за который реле контроллера отключено (компрессор отключен). При программировании С8=0 С7=0 реле всегда будет включено. | 0мин. | 99мин. | 5 мин. |
| Параметры контроля оттайки (электрическим теплом или перепуском горячего пара) |
| d0 | Частота оттайки Время между двумя включениями оттайки | 0ч. | 99ч. | 6ч. |
| d1 | Длительность оттайки В течение этого времени индикатор LED 5, индикатор оттайки, будет включен. Если оттайка по температуре не закончено, а время оттайки закончилось, оттайка будет завершена по времени, и индикатор LED 1, “DT”, будет светиться постоянно | 0мин. | 99мин. | 30мин. |
| d2 | Тип сообщения во время оттайки 0 = на контроллере будет отображаться реальная температура; 1 = на контроллере будет отображаться температура перед началом оттайки; 2 = на контроллере будет отображаться сообщение «def” | 0 | 2 | 2 |
| d3 | Максимальное дополнительное время сообщения после оттайки После оттайки на контроллере будет отображаться температура. | 0мин. | 99мин. | 5мин. |
| d4 | Температура окончания оттайки датчика 2 | -500С | 990С | 80С |
| d5 | Включение оттайки на приборе? 0 = нет, первая оттайка будет производиться в соответствии с d0. 1 = да, первая оттайка будет производиться в соответствии с d6, | 0 | 1 | 0 |
| d6 | Включение задержки оттайки на приборе Если d5 установлен на 1= да, то первая оттайка включится по истечении минут, установленных в параметре d6 | 0мин. | 99мин. | 0мин. |
| d7 | Тип оттайка 0 = электрическим теплом (реле DEF = вкл., реле COLL = выкл.); 1 = перепуском горячего пара (реле DEF = вкл., реле COOL = вкл.) 0 | 0 | 1 | 0 |
| d8 | Подсчет времени между периодами оттайки 0 = общее реальное время 1 = общая суммарное время работы компрессора | 0 | 1 | 0 |
| d9 | Время конденсации (капания) Время, в течение которого компрессор и вентиляторы остаются выключенными по окончании оттайки | 0мин. | 99мин. | 1мин. |
| Параметры контроля вентиляторов испарителя |
| F0 | Выключение вентиляторов по температуре датчика 2 | -500С | 990С | 40С |
| F1 | Дифференциал датчика 2 (и авария) Понижение температуры ниже температуры выключения вентилятора по датчику 2 (F0), что приводит к включению реле FAN (вентилятора) | 10С | 500С | 20С |
| F2 | Функционирование при выключенном компрессоре Если F2 установлен на 0 = нет, то вентиляторы будут выключены, когда выключается компрессор. Но не имеет никакого влияния во время оттайки | 0 | 1 | 1 |
| F3 | Выключение во время оттайки? Если F3 установлен на 1 = да, тогда вентиляторы выключены во время оттайки | 0 | 1 | 1 |
| F4 | Задержка включения после оттайки Время, в течение которого вентиляторы остаются выключенными по окончании оттайки (если превышает d9) | 0мин. | 99мин. | 3мин. |
| Параметры контроля аварии по температуре |
| А1 | Авария по максимальной температуре датчика 1, относительно уставки Авария по температуре, превышающей уставку, при которой на приборе будет высвечиваться сообщение АН (и активируется звуковой сигнал аварии на контроллере АКО-14312) | 0 = выкл. | 990С | 0 = выкл. |
| А2 | Авария по минимальной температуре датчика 1, относительно уставки Авария по температуре, ниже уставки, при которой на приборе появляется сообщение AL (и активируется звуковой сигнал аварии на приборе АКО-14312) | 0 = выкл. | 990С | 0 = выкл. |
| А3 | Задержка любой аварии при запуске. Если обнаружены аварии А1 и А2, их активация происходит по истечении минут, установленных в параметре А3, после запуска | 0 = выкл. | 120 мин. | 0 = выкл. |
| А4 | Задержка любой аварии после оттайки Время, в течение которого не происходит включение аварий после оттайки | 0 = выкл. | 99мин. | 0 = выкл. |
| А5 | Задержка аварии Время, в течение которого авария не включается от команды активации температуры, до тех пор, пока она действительно не должна быть активирована | 0 = выкл. | 99мин. | 30мин. |
| Р0 | Режим функционирования (охлаждение/нагрев) Установка режима работы термостата: охлаждение или нагрев. Выбор 0=Охлаждение Дифференциал выше уставки Выбор 1= Нагрев Дифференциал ниже уставки | 0 | 1 | 1 |
| Р4 | Подключение датчика 2. Если не требуется функционирование датчика испарителя, параметр надо установить на 0. | 0=нет | 1=да | 1=да |
| ЕР | Выход из режима программирования |  |  |  |

Примечание: при изменении параметров новые значения применятся только после окончания полного цикла программирования. Если вы хотите применить их немедленно, следует выключить прибор и включить снова.

8. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ.

| Дисплей |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| def | Постоянный | Индикатор включения оттайки. Для появления значка оттайки “def” во время оттайки необходимо установить параметр d2 на 2 |
| AL | Мигает с температурой | Температура датчика 1 ниже минимального уровня уставки (А2) ил |
| AH | Мигает с температурой | Температура датчика 2 выше максимального уровня уставки (А1) |
| Е1 | постоянный | Короткое замыкание датчика 1, открытая схема, >1600C или <-550C Оборудование продолжает функционировать в режиме автоматической или ручной оттайки |
| Е2 | Постоянный или мигающий с Е1 | Короткое замыкание датчика 2, открытая схема, >1600C или <-550C Сообщение Е2 не появится на дисплее, если параметр Р4 установить на 0. При появлении сообщения Е2, на дисплее продолжает мигать температура датчика 1. |
| Е1/Е2 | мигающий | То же самое, что Е1. |
| ЕЕ |  | Ошибка памяти |

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Промывайте поверхность контроллера водой с мылом, применяя мягкую губку. Не применяйте порошки, бензин, спиртовые растворы или растворители.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Неправильная эксплуатация прибора приводит к нарушению правил безопасности.

Контроллер, в соответствии со стандартом CEI 664, принадлежит ко II категории установки

Для нормальной работы прибора применяйте только щупы типа NTC, поставляемые фирмой АКО.