# EVK042 Цифровой регулятор температуры для установок со статическим испарением, со вспомогательным выходом и защитой компрессора (контроль температуры конденсатора).

# 1 Подготовка.

1.1 Введение.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием прибора; примите во внимания дополнительную информацию по установке  и электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об утилизации электрического и электронного оборудования.

1.2 Размеры и установка контроллера.

Установочная панель c фиксаторами (защелкой, их поставляет производитель), со следующими размерами:

| РАЗМЕР | МИН. (мм) | СТАНДАРТНЫЙ (мм) | МАКС. (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 71.0 | 71.0 | 71.8 |
| В | 29.0 | 29.0 | 29.8 |

Дополнительная информация к установке:

- 59.0 наибольшая глубина с ввинчиваемыми терминальными блоками;

- 83.0 наибольшая глубина с извлекаемыми терминальными блоками;

- толщина панели не должна превышать 8 мм.;

- режим работы (рабочая температура, относительная влажность и т.д.) должен быть в пределах, указанных в технических характеристиках;

- не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, потоками горячего воздуха и т.д.), в зонах значительного электромагнитного излучения, в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги, пыли, механических вибраций и ударов;

- в соответствие с  нормами безопасности, защита от постороннего электрического воздействия должна быть обеспечена точной установкой прибора; части, обеспечивающие защиту, должны быть установлены таким образом, чтобы  демонтаж  осуществлялся только при помощи  специального инструмента.

1.3 Электроподключение (см. схемы, приведенные ниже).

Относительно опций на диаграмме:

серийный порт (по заказу) является портом для соединения с системой мониторинга (через последовательный интерфейс TTL с протоколом соединения MODBUS) или с ключом программирования; порт не должен использоваться одновременно для разных целей.

Дополнительная информация:

- при  работе с приборами не использовать электрические или пневматические отвертки;

- при перемещении прибора из холодной среды в теплую, прибор можно включать после часа нахождения в теплой  среде;

- проверьте рабочее напряжение, частоту питающей сети и электрическую мощность прибора; они должны соответствовать местному электропитанию;

- отключите электропитание перед текущим ремонтом прибора;

- не используйте прибор как защитное устройство;

- для ремонта и информации о приборе, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж EVCO.

## 2 Пользовательский интерфейс.

2.1 Включение/выключение прибора

Включение и выключение прибора осуществляется путем подачи электропитания на соответствующие контакты изделия.

2.2 Дисплей.

При нормальной работе включенного прибора, дисплей отобразит величину, установленную параметром Р5:

- если Р5=0, дисплей отобразит температуру холодильной камеры;

- если Р5=1, дисплей отобразит температуру рабочей установки камеры.

2.3 Просмотр показаний реальной температуры холодильной камеры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ;

- нажмите кнопку  или   для выбора “Pb1”;

- нажмите кнопку .

Если Вам необходимо закончить процедуру:

- нажмите кнопку   (или не производите действий в течение 60 сек.);

- нажмите кнопку  или   до появления на дисплее величины, заданной параметром Р5 (или не производите действий в течение 60 сек.).

2.4 Просмотр показаний температуры конденсатора.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая 2 сек.: дисплей покажет первый имеющийся символ;

- нажмите кнопку  или   для выбора “Pb2”;

- нажмите кнопку .

Если Вам необходимо закончить процедуру:

- нажмите кнопку   (или не производите действий в течение 60 сек.);

- нажмите кнопку  или   до появления на дисплее величины, заданной параметром Р5 (или не производите действий в течение 60 сек.).

Если датчик конденсатора не подключен (параметр Р4=0), значок “Pb2” показан не будет.

2.5 Ручное активирование процесса оттайки.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , удерживая 4 сек.

2.6 Блокировка/разблокировка клавиатуры.

Чтобы заблокировать клавиатуру:

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “Loc” 1сек.;

Если клавиатура заблокирована, Вы не сможете:

- просмотреть температуру конденсации;

- активировать процесс оттайки вручную;

- изменить температуру рабочей установки камеры, устанавливаемой параметром SP1, а также рабочие установки процедуры, описанной в параграфе 4.1.

Эти действия вызовут отображение знака “Loc” 1сек.

Чтобы разблокировать клавиатуру:

- нажмите одновременно  кнопки  и , удерживая 2 сек.: дисплей покажет “UnL” 1сек.

### 2.7 Отключение звукового сигнала

- убедитесь, что никакой процедуры не выполняется;

- нажмите любую кнопку (первое кратковременное нажатие кнопки не вызовет ее запрограммированное действие).

### 3 Рабочий режим.

3.1 Работа компрессора.

Компрессор всегда работает на охлаждения; его действия в основном зависят от рабочей установки и параметра r0.

3.2 Работа вспомогательного выхода

Вспомогательный выход всегда работает на нагрев; его действия в основном зависят от параметров SP2 и r13.

Если параметр r12 имеет значение 0, вспомогательный выход активирован не будет; если параметр r12 имеет значение 1, параметр SP2 будет зависеть от рабочей установки.

### 4 Рабочие установки.

4.1 Задание рабочей установки камеры.

- убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется;

- нажмите кнопку , значок  out 1 начнет мигать;

- выбором кнопок  или  установите необходимую температуру рабочей установки, действие возможно в течение 15сек.; рабочую установку можно изменить в соответствии с параметрами  r1, r2 и r3;

- нажмите кнопку  (или не производите действий в течение 15 сек.).

Вы также можете изменять рабочие установки параметром  SP1.

4.2 Задание параметров конфигурации.

Чтобы получить доступ к процедуре:

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”;

- нажмите кнопку  и выбором кнопок   или  в течение 15 сек. установить “-19”;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.) до появления “PA”;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “SP1”.

Для выбора параметра:

- нажимайте кнопку  или ;

Для изменения параметра:

- нажмите кнопку , выбором кнопок  или  установите в течение 15 сек. нужный параметр;

- нажмите кнопку  (или не производите операций в течение 15 сек.).

Для завершения процедуры:

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек. или не производите операций в течение 60 сек.

Выключите и включите электропитание прибора после изменения параметров.

4.3 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.

- убедитесь, что никакая процедура не выполняется;

- нажмите одновременно кнопки  и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “PA”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “743”

- нажмите  для появления на дисплее “PA” (или не производите операций в течение 15 сек)

- нажмите одновременно   и  , удерживая 4сек.: дисплей покажет “dEF”

- нажмите  и выбором  или  в течение 15 сек установить “149”

- нажмите  (или не производите операций в течение 15 сек): дисплей покажет “dEF” мигая в течение 4 сек., после чего прибор закончит процедуру изменения

- Выключите и включите электропитания прибора

Убедитесь, что параметры имеют стандартные значения, в частности, соответствия  используемых датчиков, датчикам, установленных в стандартных параметрах.

## 5 Сигналы.

5.1 Сигналы.

| СИГНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| out 1 | Значок работы компрессора. Если значок горит, компрессор будет включен. Если значок мигает: Идет процесс изменения рабочей установки. Включена защита компрессора (параметры С0, С1 и С2). |
|  | Значок процесса оттайки. Если значок горит, будет идти процесс оттайки. |
| out 2 | Значок работы вспомогательного выхода. Если значок горит, вспомогательный выход будет активирован. Если значок мигает, будет включена защита вспомогательного выхода (см. параметр С11). |
|  | Значок включения сигнала тревоги. Если значок горит, будет действовать сигнал тревоги. |
|  | Значок использования шкалы Фаренгейта. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Фаренгейту (параметр Р2). |
|  | Значок использования шкалы Цельсия. Если значок горит, прибор показывает значение температуры в градусах по Цельсию (параметр Р2). |
| КОД | ПРИЧИНА |
| Loc | Клавиатура и/или рабочая установка заблокированы (параметр r3); также см. пункт 2.6. |

## 6 Сигналы тревоги.

6.1 Сигналы тревоги.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Сигнал тревоги при достижении нижнего уровня температуры. | Проверить температуру, от которой включается сигнал тревоги; См. параметры А0, A1 и A2. | Результата не будет. |
| AH | Сигнал тревоги при достижении высшего уровня температуры. | Поверить температуру, от которой включается сигнал тревоги; См. параметры A4 и А5. | Результата не будет. |
| COH | Сигнал тревоги от перегрева конденсатора. | Проверьте температуру конденсации; См. параметр С6. | Результата не будет. |
| Csd | Сигнал тревоги от блокировки компрессора. | Проверьте температуру конденсации. отключите электроснабжение прибора и почистите конденсатор; см. параметр С7. | Компрессор будет выключен. |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе, кроме случаев, вызвавших сигнал тревоги из-за блокировки компрессора (код ‘СSd’); в этом случае необходимо выключить и включить электропитание прибора.

7 Внутреннее  диагностирование.

7.1 Внутреннее диагностирование.

| КОД | ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pr1 | Неисправность датчика холодильной камеры. | см. параметр P0; проверить целостность датчика; проверить соединение прибор-датчик; проверить температуру холодильной камеры. | работа компрессора будет зависеть от параметров С4 и С5. вспомогательный выход будет выключен. |
| Pr2 | Неисправность датчика конденсатора. | тоже что и в предыдущем случае, но относительно датчика конденсатора. | Сигналы тревоги от перегрева конденсатора (код “COH”) и блокировки компрессора (код “Csd”) активированы не будут. |

Когда причина, вызвавшая сигнал тревоги будет устранена,  прибор вернется к нормальной работе.

## 8 Технические характеристики.

8.1. Технические характеристики.

Корпус: самозатухающийся серый.

Фронтальная защита: IP 65.

Подключение: ввинчиваемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы), 6-ти полосный выделенный штекер (серийный порт, по заказу), извлекаемые терминальные блоки (силовой кабель, входы и выходы) по заказу.

Температура окружающей среды: от 0 до 55 ºС (от 32 до 131 ºF, 10 … 90 % относительной влажности при отсутствии конденсата).

Электропитание: 230 Vac, 50/60 Гц, 3 ВА (приблизительно); 115 VAC  или 12-24 VAC/DC или 12 VAC/DC по заказу.

Сигнал звуковой тревоги: по заказу.

Входы для измерительных приборов: 2 (датчик холодильной камеры и датчик конденсатора) для PTC/NTC датчиков.

Рабочий диапазон температур: от – 50 до 150 ºС (-50 до 300 ºF) для PTС датчика, от – 40 до 105 ºС (-40 до 220 ºF) для NTC датчика.

Разрешающая способность:  0.1°С/1°С / 1°F

Цифровые выходы: 2 реле:

- реле контроля компрессора: 16 A @ 250 VAC (переключающийся контакт).

- вспомогательное реле: 8 А @ 250 VАС (переключающий контакт).

Максимально допустимый ток нагрузки 10 А.

Серийный порт: порт для связи с  системой мониторинга (через серийный интерфейс при помощи TTL с протоколом связи MODBUS) или с ключом программирования; по заказу.

### 9 Рабочие установки и конфигурация параметров.

9.1 Рабочие установки.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | значение рабочей установки температуры. |

9.2 Параметры конфигурации.

| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РАБОЧИЕ УСТАНОВКИ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | r1 | r2 | °C/°F (1) | 0.0 | рабочая установка температуры. |
| SP2 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | -30.0 | значение температуры, при понижении которой, активируется вспомогательный выход; также см. r12 и r13. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. |
| CA1 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | Отклонение датчика холодильной камеры. |
| CA2 | -25.0 | 25.0 | °C/°F (1) | 0.0 | Отклонения датчика конденсатора. |
| P0 | 0 | 1 | ----- | 1 | вид датчика: 0=РТС, 1=NTC. |
| P1 | 0 | 1 | ----- | 1 | визуализация значений температуры, 1=0.1°С/ °F, 0=1°С / 1°F. |
| P2 | 0 | 1 | ----- | 0 | единицы измерения температуры (2), 0=°С, 1=°F |
| P4 | 0 | 1 | ----- | 0 | Подключение датчика конденсатора: 1=да. |
| P5 | 0 | 1 | --- | 0 | величины, выводимые на дисплей во время нормальной работы: 0=температура холодильной камеры; 1=рабочая установка. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВКИ. |
| r0 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | дифференциал рабочей установки. |
| r1 | -99.0 | r2 | °C/°F (1) | -50.0 | минимальное значение рабочей установки. |
| r2 | r1 | 99.0 | °C/°F (1) | 50.0 | максимальное значение рабочей установки. |
| r3 | 0 | 1 | --- | 0 | блокировка изменения рабочей установки (см. описание пункта 4.1): 1=да. |
| r12 | 0 | 2 | --- | 0 | Вид параметра SP2: 0=вспомогательный выход активирован не будет; 1=относительно рабочей установки (или ‘рабочая установка - SP2’; учитывая SP2 без знака); 2=абсолютный (или SP2). |
| r13 | 0.1 | 15.0 | °C/°F (1) | 2.0 | Дифференциал параметра SP2. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ЗАЩИТА ОТ НАГРУЗКИ. |
| C0 | 0 | 240 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и первой активацией компрессора. |
| С1 | 0 | 240 | Мин. | 5 | минимальная задержка между двумя последовательными активациями компрессора; также задержка активации компрессора после устранения неисправности датчика холодильной камеры (3). |
| С2 | 0 | 240 | Мин. | 3 | минимальное время, когда компрессор остается выключенным. |
| С3 | 0 | 240 | Сек. | 0 | минимальное время, когда компрессор остается включенным. |
| С4 | 0 | 240 | Мин. | 10 | время, когда компрессор остается выключенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см. С5. |
| С5 | 0 | 240 | Мин. | 10 | время, когда компрессор остается включенным во время неисправности датчика холодильной камеры; также см.С4. |
| С6 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 80.0 | Температура конденсатора, при превышении которой активируется сигнал тревоги от перегрева конденсатора (4). |
| С7 | 0.0 | 199.0 | °C/°F (1) | 90.0 | Температура конденсатора, при превышении которой активируется сигнал тревоги от блокировки компрессора. |
| С8 | 0 | 15 | Мин. | 1 | Задержка перед срабатыванием сигнала тревоги от блокировки компрессора (5). |
| С11 | 0 | 240 | Мин. | 0 | задержка перед активацией вспомогательного выхода после выключения компрессора. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | ОТТАЙКА. |
| d0 | 0 | 99 | Час. | 8 | интервал между процессами оттайки; также см. d8 (6); 0 = интервал, в котором процесс оттайки не будет активирован. |
| d3 | 0 | 99 | Мин. | 30 | длительность процесса оттайки: 0 = процесс оттайки активироваться не будет. |
| d4 | 0 | 1 | ----- | 0 | процесс оттайки будет каждый раз активироваться при включении прибора (1 = да). |
| d5 | 0 | 99 | Мин. | 0 | задержка между включением прибора и началом процесса оттайки (только если d4= 1). |
| d6 | 0 | 1 | ----- | 1 | фиксация на дисплее значения температуры в процессе оттайки: 0=температура холодильной камеры; 1=пока действительная температура во время оттайки остается выше значения «рабочая установка + r0», то на экране высвечивается значение: «рабочая установка + r0»; когда температура опускается ниже значения «рабочая установка + r0», на экране отображается ее действительное значение (7). |
| d8 | 0 | 1 | ----- | 0 | тип интервала между процессами оттайки: 0=процесс оттайки будет активирован в течение работы прибора, после завершения времени, установленного параметром d0; 1= процесс оттайки будет активирован после завершения времени работы компрессора, установленного параметром d0. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ. |
| A1 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | -10.0 | Нижняя граница температуры для активации сигнала температурной тревоги, также см. А2 (4). |
| А2 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала температурной тревоги при достижении нижней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно рабочих установок (или “рабочие установки «минус» А1”, учитывая А1 без знака); 2=абсолютная (или А1). |
| А4 | -99.0 | 99.0 | °C/°F (1) | 10.0 | верхняя граница температуры для активации сигнала температурной тревоги, также см. А5 (4). |
| А5 | 0 | 2 | ----- | 1 | вид срабатывания сигнала температурной тревоги при достижении верхней границы температуры: 0=сигнал тревоги не включается; 1=относительно рабочих установок (или ‘рабочие установки + А4’; учитывая А4 без знака); 2=абсолютная (или А4). |
| А6 | 0 | 240 | Мин. | 120 | задержка срабатывания сигнала температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после включения прибора. |
| А7 | 0 | 240 | Мин. | 15 | время задержки сигнала температурной тревоги. |
| А8 | 0 | 240 | Мин. | 15 | задержка срабатывания сигнала температурной тревоги при достижении верхней границы температуры после окончания оттайки (8). |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | СЕРИЙНАЯ СЕТЬ (MODBUS). |
| LA | 1 | 247 | --- | 247 | адрес прибора. |
| Lb | 0 | 3 | --- | 2 | скорость передачи сигнала: 0 = 2.400 бод, 1 = 4.800 бод, 2 = 9.600 бод, 3 = 19,200 бод. |
| LP | 0 | 2 | --- | 2 | Четность: 0=нет; 1=нечетный; 2=четный. |
| ОБОЗН. | MИН. | MAКС. | ЕД. ИЗМ | УМОЛЧ. | РЕЗЕРВНЫЙ. |
| Е9 | 0 | 1 | --- | 1 | резервный |

(1) единица измерения зависит от  параметра Р2.

(2) установите параметры, относящиеся к регуляторам, после изменения параметра Р2.

(3) если параметр С1 имеет значение 0, задержка с момента окончания действия отклонения датчика  холодильной камеры составит 2 мин.

(4) дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.

(5) если, при включении прибора, температура конденсатора выше той, которую Вы установили с помощью параметра С7, то параметр С8 не будет иметь воздействия.

(6) прибор запоминает число интервалов между процессами оттайки каждые 30 мин.; изменение параметра d0 начинает действовать по завершению интервала времени с момента последней оттайки или в случае активации процесса оттайки вручную.

(7) дисплей возобновляет нормальную работу сразу после окончания процесса оттайки и снижения температуры холодильной камеры ниже температуры, в результате достижения которой и произошла блокировка дисплея (или когда включится сигнал температурной тревоги).

(8) во время оттайки сигналы температурной тревоги не сработают, при условии, что они были включены  после активации процесса оттайки.