НПП    «НОВАТЕК»

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕ- И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ

ХОЛОДИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ

ОТТАЙКОЙ

МСК-102-20

WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение.

МСК-102-20 предназначен  для управления морозильными камерами, холодильными прилавками, моноблоками и другим холодильным торговым и промышленным оборудованием.

МСК-102-20 обеспечивает:

- управление компрессором для подержания заданной температуры морозильной камеры;

- контроль температуры морозильной камеры и испарителя;

- автоматическую оттайку электронагревателем или горячим паром;.

-защитное отключение компрессора при недопустимых  параметрах  электрической сети (контролируется действующее значение напряжения) и последующее автоматическое включение после восстановления параметров напряжения через время, заданное пользователем.

При работе МСК-102-20 от источника питания 24В работа реле напряжения должна быть запрещена ( U01=0).

МСК-102-20 поставляется  с заводскими установками, указанными в таблице 1.2.

Примечание. Завод-производитель по согласованию с Потребителем может поставить программатор заводских установок.

Внимание. При питании МСК-102-20 от источника постоянного тока 24В, источник постоянного тока должен иметь гальваническую развязку от промышленной сети 220В 50Гц (испытательное напряжение 1500В (среднеквадратическое) 50Гц в течение одной минуты).

1.2. Технические  характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1

Технические характеристики

Таблица 1.1.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Аналоговые вход для подключения NTC -датчика с усиленной электроизоляцией для контроля температуры морозильной камеры |  |
| Аналоговые вход для подключения NTC -датчика с усиленной электроизоляцией для контроля температуры испарителя |  |
| Нормально-разомкнутый релейный выход для управления компрессором | 16А 250В при cos φ=1; |
| Нормально-разомкнутый релейный выход для управления электронагревателем | 16А 250В при cos φ=1; |
| Разрешение по температуре, (C | 0.1 |
| Номинальное напряжение питания: | однофазное 220В(+-20%) 50 Гц или постоянное напряжение 24В(+-10%). |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность | 400 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Фронтальная защита прибора | IP65 |
| Степень защиты клеммника | IP20. |
| Климатическое исполнение | УЗ.1 |
| Диапазон рабочих температур, (C | от минус 35 до +55 |
| Температура хранения, (C | от минус 45 до +75 |
| Масса не более, кг | 0,15 |
| Положение в пространстве | произвольное |

1.2.2 Программируемые  параметры и пределы их изменений приведены в таблице 1.2.

Программируемые  параметры

Таблица 1.2.

| Установочные и считываемые параметры | Параметры кодов | Мин. знач. | Макс. знач. | Заводская установка | Действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление температурой температура, (С | SP | -45 | 50 | 3 | Уставка (значение температуры холодильной камеры, задаваемое пользователем). |
| Термостат | В режиме термостат, компрессор включается, если температура достигла температуры уставки + дифференциал, и выключается, если температура снизилась до температуры уставки |
| Дифференциал, (С | diF | 1 | 20 | 2 | Разница между заданной температурой и температурой включения компрессора |
| Калибровка датчика температуры камеры, (С | CA1 | -9,9 | 9,9 | 0 | Сдвиг шкалы на CA1 относительно измеренной датчиком температуры камеры |
| Калибровка датчика температуры испарителя, (С | CA2 | -9,9 | 9,9 | 0 | Сдвиг шкалы на CA2 относительно измеренной датчиком температуры испарителя |
| Сигнализация |  |
| Способ задания аварийной температуры 0 –абсолютное значение температуры 1 – значение относительно уставки | Att | 0 | 1 | 1 | Интерпретация значений HAL и LAL Тревога включается: а) в режиме 0 – при достижении значений указанных в HAL и LAL б) в режиме 1 при верхней температуре SP+ diF+HAL при нижней температуре SP-LAL |
| Девиация положительной температуры | HAL Att=0 Att=1 | LAL+1 1 | 50 50 | 50 5 |  |
| Девиация отрицательной температуры | LAL Att=0 Att=1 | -45 1 | HAL-1 | -45 5 |  |
| Задержка аварии по температуре, мин | tAO | 0 | 90 | 30 |  |
| Задержка аварии по температуре после включения питания, часов | PAO | 0 | 48 | 2 |  |
| Задержка аварии по температуре после оттайки, часов | dAo | 0 | 10 | 1 |  |
| Компрессор |  |
| Минимальное время включения, мин | c01 | 1 | 15 | 5 | Защита компрессора от частых включений |
| Минимальное время отключения, мин | c02 | 1 | 15 | 5 |  |
| Время работы компрессора при отказе датчика холодильной камеры, мин | COn | 5 | 120 | 20 |  |
| Время останова компрессора при отказе датчика холодильной камеры, мин | COF | 5 | 120 | 30 |  |
| Защита компрессора при неисправности термодатчика | cPP | 0 | 2 | 2 | компрессор постоянно выключен компрессор постоянно включен 2- используются параметры COn и COF |
| Время работы компрессора в режиме набора холода, ч | CCt | 1 | 24 | 6 |  |
| Оттаивание |  |
| Метод оттайки | tdF | 0 | 2 | 0 | 0 - оттайка электронагревателем: компрессор выключен, электронагреватель включен 1- оттайка горячим паром: компрессор включен, электронагреватель включен 2 – компрессор выключен, электронагреватель выключен |
| Температура прекращения режима оттайки, (С | dSt | 0 | 25 | 6 | температура измеряется на испарителе |
| Интервал между оттайками, часов | dit | 1 | 48 | 6 |  |
| Способ отсчета времени между оттайками | dСt | 0 | 2 | 1 | 0 - реальное время – частота оттаек определяется на основе реально прошедшего времени, интервал между двумя оттайками всегда одинаков 1- способ ДиДжиФрост, при котором время начала оттайки (dit) определяется на основе суммарного времени работы компрессора 2- остановка компрессора; оттайка начинается при каждом выключении компрессора |
| Максимальная продолжительность оттайки, мин | dEt | 0 | 180 | 30 |  |
| Задержка включения первой оттайки после выполнения режима набора холода, мин | dAF | 0 | 60 | 0 |  |
| Время стекания конденсата, мин | ddt | 0 | 90 | 3 |  |
| Датчик температуры испарителя (датчик оттайки) | d10 | 0 | 1 | 1 | 0 – нет 1 – есть |
| Показания дисплея во время оттайки | ddL | 0 | 3 | 0 | 0- реальная температура температура в начале оттайки значение уставки (SP) заставка dEF |
| Оттайка после пуска | dPO | 0 | 1 | 0 | 0 – нет 1- да |
| Тип окончания оттайки | EdF | 0 | 2 | 0 | EdF=0 – по времени (параметр dEt) EdF=1 – по достижению заданной температуры на испарителе (параметр dSt) EdF=2- по времени и температуре (в зависимости от того что наступит раньше) |
| Напряжения и времена |  |
| Разрешение работы реле напряжения | U01 | 0 | 1 | 1 | 0-работа реле напряжения запрещена 1- работа реле напряжения разрешена |
| Минимальное напряжение, В: |  | 185 | 210 | 185 |  |
| Максимальное напряжение, В: |  | 220 | 245 | 245 |  |
| Время повторного включения, с | tPP | 1 | 600 | 300 |  |
| Время задержки отключения по минимальному напряжению, с |  | 1 | 30 | 12 |  |
| Время задержки отключения по максимальному напряжению, с |  | 1 | 30 | 1 |  |
| Разное |  |
| Версия устройства | rEL |  |  | 20 |  |

1.2.3 Органы управления и габаритные размеры устройства приведены на рисунке 1

Рис. 1. Лицевая панель, органы управления и габаритные размеры МСК-102-20.	.

Примечание. Кнопка     - в тексте UP,  кнопка   - в тексте DOWN.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Меры безопасности

2.1.1 Все подключения должны выполняться при обесточенном устройстве.

2.1.2 Монтаж МСК-102-20 должен производиться в корпус холодильной установки или другое место, исключающее попадание влаги  внутрь устройства.

2.1.3 При установке устройства в изделие все провода должны быть закреплены и их крепление должно быть выполнено так, чтобы оно разгружало проводники от механических повреждений, от скручивания и защищало изоляцию проводов от стирания.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Подключить к МСК-102-20 пускатель компрессора, электронагреватель и датчики температуры согласно рисунку 1. Если  компрессор трехфазный или его мощность более 500Вт, компрессор должен подключаться к устройству через пускатель.

2.2.2 Подключить МСК-102-20 к электрической сети.

2.2.3 Включить питание и установить необходимые режимы работы согласно таблице 2.

2.3. Использование изделия

2.3.1 Режимы работы МСК-102-20

2.3.1.1. МСК-102-20 поддерживает следующие режимы работы:

- термостата;

- оттайки;

- набора холода.

2.3.1.2. Режим термостата.

В режиме термостата МСК-102-20 поддерживает заданную пользователем температуру в камере, управляя работой компрессора.

График изменения температуры в камере и временные диаграммы работы выходных реле МСК-102-20 (для значений параметров  установленных по умолчанию изготовителем).

C02 - задержка запуска компрессора.

dit – поддержание температуры в камере

dEt – оттайка

ddt – слив

SP – уставка (температура, заданная пользователем

diF – дифференциал

Реле компрессора

Реле нагревателя (оттайка электронагревателем  (tdF=0))

Параметры SP (Set Point  - контрольная точка) и dif (дифференциал) определяют температурный режим в камере. Если температура в камере повысилась и достигла значения SP+dif, то компрессор запустится и отключится только тогда, когда температура вновь опустится до значения контрольной точки.

В случае выхода из строя датчика камеры, управление компрессором осуществляется в аварийном режиме (режим тревога ) по параметрам COn и COF, которые определяют времена работы и остановки компрессора. При этом на индикацию выводится сообщение Er2 или Er3.

2.3.1.2. Режим оттайки

МСК-102-20 позволяет задавать тип оттайки, тип окончания оттайки и способ отсчета

интервала времени между оттайками.

Тип оттайки определяется параметром  tdF:

tdF=0 – оттайка ведется электронагревателем (компрессор выключен,

электронагреватель включен);

tdF=1 – оттайка ведется горячим газом (компрессор включен, электронагреватель включен);.

tdF=2 - компрессор выключен, электронагреватель выключен);

Тип окончания оттайки определяется параметром EdF:

EdF=0 – по времени (параметр dEt определяет длительность оттайки, мин);

EdF=1 - по достижении заданной температуры испарителя (параметр dSt определяет температуру	окончания оттайки, град);

EdF=2 - по времени и по достижении заданной температуры испарителя (окончание

оттайки определяется тем параметром dEt или dSt, значение которого достигнуто первым).

По окончании оттайки МСК-102-20 осуществляет отсчет времени для слива конденсата (параметр  ddt).  При  этом компрессор и электронагреватель выключены. На индикаторе высвечивается – SLI.

2.3.1.3 Режим набора холода

В режиме набора холода компрессор работает в течение времени, определяемом параметром CCt. При работе в этом режиме на индикатор кратковременно выводится мнемоника “FrE”.

График работы MCK-301-75 в режиме набора холода (для значений параметров, установленных изготовителем).

Параметр CCt  задает время набора холода.

Параметр dAF задает время до первой оттайки по истечении времени набора холода (задержка оттайки).

#### Реле компрессора

Досрочное прекращение режима набора холода возможно двойным нажатием кнопки DEF (первое нажатие переводит МСК в режим оттайки, а второе прекращает оттайку).

2.3.1.4 По окончании режима набора холода или оттайки MCK-301-75 автоматически переходит в режим термостата.

2.3.1.5 Особенности первого запуска.

Пользователь может задавать тип поведения прибора при подаче на него питания:

- работа в режиме термостата сразу после подачи питания (параметр dPO=0) с отработкой в течение времени, заданного в параметре C02 ( режим включается через 30с после снятия индикации StA).

- проведение первой оттайки после отсчета 30 сек с момента запуска прибора (параметр dPO=1).

2.3.2 Управление МСК-102-20

2.3.2.1 В исходном состоянии на индикаторе МСК-102-20 отображается значение текущей температуры в холодильной камере.

МСК-102-20 имеет два уровня управления: уровень пользователя и уровень наладчика. Уровень наладчика может быть защищен паролем.

2.3.2.2 Уровень пользователя

Действия пользователя необходимые для изменения  режимов работы МСК и просмотра параметров на уровне пользователя перечислены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Просмотр параметров и изменение режимов работы | Необходимые действия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Быстрый просмотр следующих параметров: -температуры уставки SP; - температуры испарителя tiS; -действующего значения напряжения питания (при питании от 220 В 50 Гц); -общего времени работы компрессора -общего времени работы МСК | Вход в режим быстрого просмотра параметров: одновременное нажатие кнопок DOWN и UP Листание параметров: кнопками DOWN и UP, Вход в параметр - кнопка SET |  |
| Включение оттайки или досрочное прекращение оттайки и переход в режим термостата | Нажатие кнопки DEF |  |
| Включение режима набора холода | Одновременное нажатие кнопок SET и DOWN | Кратковременно выводится мне-моника “FrE” |
| Изменение и просмотр параметров доступных на уровне пользователя | Вход в режим - кратковременное нажатие кнопки SET Листание параметров кнопками DOWN и UP Вход в параметр- кнопка SET Изменение параметра - кнопками DOWN и UP Запись параметра и переход обратно в меню – кнопка DEF | Горит свето-диод SET При отсутс-твии нажатия любой из кнопок в течение 15с, МСК переходит в исходное состояние. |
| Просмотр параметров заблокированных на уровне наладчика | Работа с меню аналогична, но запись нового значения параметра невозможна | -тоже |

2.3.2.3 Уровень наладчика

Для входа на уровень наладчика необходимо нажать на кнопку SET в течение 5с. Если уровень защищен паролем, на индикаторе появится сообщение PAS. Повторно нажать кнопку SET.   Загорается индикатор SET , а на индикаторе мигает “000”. Кнопками UP и DOWN последовательно набрать  три цифры пароля наладчика от 1 до 9, разделяя набор нажатием  кнопки DEF. Если пароль неверен, загорится PAS (мигает S) и через 15с МСК возвратится  в исходное состояние, иначе на индикаторе появляется первый параметр меню наладчика.

Основные действия при работе  с меню в этом режиме аналогичны работе с меню на уровне пользователя.

На уровне наладчика, доступность любого параметра на уровне пользователя может быть запрещена или разрешена одновременным нажатием кнопок SET и DOWN. Запрет доступа индицируется точкой на правом цифровом  индикаторе (при просмотре значения параметра).

2.3.2.4 Для быстрого восстановления заводских установок  необходимо:

- подать  напряжение питания на устройство при одновременно нажатых кнопках DOWN и UP;

- держать их нажатыми более 2 секунд;

- отпустить кнопки;

- на индикаторе должно загореться “nAU”;

- выключить питание;

- заводские параметры восстановлены.

2.3.3 Система контроля за аварийными состояниями

В режиме термостата ведется контроль за выходом температуры камеры за установленные пределы (параметры       LAL и HAL). Контроль не осуществляется в режиме оттайки.

Для блокировки преждевременных срабатываний аварий по температуре используются параметры tAO, PAO и  dAo.

Все коды аварийных ситуаций выводятся на цифровой индикатор в соответствии с таблицей 2.2.

Коды аварий

Таблица 2.2

| Сигналы отказов на дисплее | Сигналы сигнализации на дисплее |
| --- | --- |
| Отказ контроллера | Er1 | от повышенной температуры | A = = |
| Отключен датчик холодильной камеры | Er2 | от пониженной температуры | A = = |
| Короткое замыкание датчика холодильной камеры | Er3 |  |  |
| Отключен датчик оттайки (испарителя) | Er4 |  |  |
| Короткое замыкание датчика оттайки (испарителя) | Er5 |  |  |

3. Техническое обслуживание

3.1. Меры безопасности

При проведении технического обслуживания  МСК-102-20 питание должно быть отключено.

3.2 Порядок технического обслуживания

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания - каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание состоит из визуального осмотра, в ходе которого проверяется надежность подсоединения проводов к клеммам МСК-102-20, отсутствие сколов и трещин на его корпусе.

4. Транспортирование и хранение

МСК-102-20 в упаковке производителя должны храниться в закрытых помещениях с температурой от минус 45(C до +75(C и относительной влажности не более 80% при отсутствии в воздухе паров вредно действующих на упаковку и материалы устройства. При транспортировании МСК-102-20 потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.

5. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Срок службы МСК-102-20  10 лет. По истечении срока службы обратиться к изготовителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу МСК-102-20  в течение трех лет после даты продажи, при условии:

- правильности подключения;

- целостности пломбы ОТК изготовителя;

- целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее.

6.  Свидетельство о приемке

###### Блок управления МСК-102-20    ЗАВОДСКОЙ  номер _____________

изготовлен и принят в соответствии  с обязательными требованиями государственных стандартов,

действующей технической документации и признан годным для эксплуатации

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ________________________________

## НАЧАЛЬНИК  ОТК            ____________________

## ПОДПИСЬ

## ШТАМП ОТК

ДАТА ПРОДАЖИ _______________________________________

ООО НПП “НОВАТЕК”

WWW.NOVATEK-ELECTRO.COM

# Text boxes

Светодиод  COMP - горит, когда включен компрессор.

Светодиод  DEF - горит, когда включен режим оттайки.

Светодиод  SET - горит в режиме установки параметров.